我国电子工业部高纯水水质试行标准 化学指标单位：μg/L 序号 水质项目 一级高纯水指标 二级高纯水指标 1 电阻率（25℃）MΩ·cm ≥15 ≥10 2 电导率，μs/cm 0.05 0.1 3 PH值 6.8～7.2 6.6～7.4 4 细菌总数，个/mL ＜3 ＜9 5 微粒（直径＞0.5μm，粒/mL） ＜150 ＜300 6 二氧化硅 ＜10 ＜20 7 有机物（以COD计） ＜0.3 ＜0.5 8 钠 Na ＜0.5 ＜2 9 铁 Fe ＜1 ＜2 10 铜 Cu ＜0.5 ＜1 11 钙 Ca ＜1 ＜3 12 镁 Mg ＜0.2 ＜1 13 锌 Zn ＜0.5 ＜1 14 锰 Mn ＜0.2 ＜0.5

说明：①一级高纯水适用于大规模集成电路，微波器件以及有相同要求到半导体器件产品。 ②二级高纯水适用于一般电路，分立器件以及有相同要求的半导体器件产品。 ③本表按1980年电子工业部标准摘录。