火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB/T 12145-1999

Quality criterion of water and steam for generating unit and steam power equipment

# 范围

本标准规定了火力发电机组和蒸汽动力设备在正常运行和停、备用机组启动时的水汽质量标准。

本标准适用于锅炉出口压力为3.8MPa～25.0MPa（表大气压）的火力发电机组及蒸汽动力设备。

# 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示标准均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 7064-1996  	透平型同步电机的技术要求

GBJ 13-1986		室外给水设计规范

DL 434-1991		电厂化学水专业实施法定计量单位的有关规定

DL/T 561-1995		火力发电厂水汽化学监督导则

注：测试方法按国标进行

# 蒸汽质量标准

自然循环、强制循环汽包炉或直流炉的饱和蒸汽和过热蒸汽质量应符合表1的规定

表1 蒸汽质量标准

| 炉型 压力，MPa 项目 |  | 汽包炉 |  |  | 直流炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.8～5.8 | 5.9～18.3 |  | 5.9～18.3 |  | 18.4～25 |  |
|  |  | 标准值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 |
| 钠，μg/kg | 磷酸盐处理 | ≤15 | ≤10 | - | ≤10 | ≤5 | <5 | <3 |
|  | 挥发性处理 |  | ≤10 | ≤5 |  |  |  |  |
| 电导率（氢离子交换后，25℃）μs/cm | 磷酸盐处理 | - | ≤0.30 |  | - | - | - | - |
|  | 挥发性处理 |  |  |  | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
|  | 中性水处理及联合水处理 | - | - |  | ≤0.20 | ≤0.15 | <0.20 | <0.15 |
| 二氧化硅，μg/kg |  | ≤20 | ≤20 |  | ≤20 |  | <15 | <10 |

为了防止汽轮机内部积结金属氧化物，蒸汽中铁和铜的含量，应符合标的规定。

表2 蒸汽质量标准

| 炉型 压力，MPa 项目 | 汽包炉 |  |  |  | 直流炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.8～5.8 |  | 5.9～18.3 |  | 5.9～18.3 |  | 18.4～25 |  |
|  | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 |
| 铁，μg/kg | ≤20 | - | ≤20 | - | ≤10 | - | ≤10 | - |
| 铜，μg/kg | ≤5 | - | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤2 |

# 锅炉给水质量标准

4.1 给水的硬度、溶解氧、铁、铜、钠、二氧化硅的含量和电导率（氢离子交换后），应符合表3的规定。

表3 锅炉给水质量标准

| 炉型 | 锅炉过热蒸汽压力MPa | 电导率（氢离子交换后，25℃）μs/cm |  | 硬度 | 溶解氧 | 铁 | 铜 |  | 钠 |  | 二氧化硅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | μmol/L | μg/L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 期望值 |  | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 | 标准值 | 期望值 |
| 汽包炉 | 3.8～5.8 | - | - | ≤2.0 | ≤13 | ≤50 | ≤10 | - | - | - | 应保证蒸汽二氧化硅符合标准 |  |
|  | 5.9～12.6 | - | - | ≤2.0 | ≤7 | ≤30 | ≤5 | - | - | - |  |  |
|  | 12.7～15.6 | ≤0.30 | - | ≤1.0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - |  |  |
|  | 15.7～18.3 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≈0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - |  |  |
| 直流炉 | 5.9～18.3 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≈0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤10 | ≤5 | ≤20 | - |
|  | 18.4～25 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≈0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | - | ≤15 | ≤10 |

液态排渣炉和原设计为燃油的锅炉，其给水的硬度和铁、铜的含量，应符合比其压力高一级锅炉的规定。

4.2 给水的联氨、油的含量和pH值应符合表4的规定。

表4 给水的联氨、油的含量和pH值标准

| 炉型 | 锅炉过热蒸汽压力（MPa） | pH（25℃） | 联氨，μg/L | 油，mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽包炉 | 3.8～5.8 | 8.8～9.2 | - | <1.0 |
|  | 5.9～12.6 | 8.8～9.3（有铜系统）或9.0～9.5（无铜系统） | 10～50或10～30（挥发性处理） | ≤0.3 |
|  | 12.7～15.6 |  |  |  |
|  | 15.7～18.3 |  |  |  |
| 直流炉 | 5.9～18.3 | 8.8～9.3（有铜系统）或9.0～9.5（无铜系统） | 10～50或10～30（挥发性处理） | ≤0.3 |
|  | 18.4～25 |  | 20～50 | <0.1 |
| 注： - 压力在3.8 MPa～5.8 MPa的机组，加热器为钢管，其给水pH可控制在8.8～9.5。 - 用石灰-钠离子交换水为补给水的锅炉，应改为控制汽轮机凝结水的pH值，最大不超过9.0。 - 对大于12.7MPa的锅炉，其给水的总碳酸盐（以二氧化碳计算）应小于或等于1mg/L。 |  |  |  |  |

4.3 直流炉加氧处理给水溶解氧的含量、pH值和电导率应符合表5的规定。

表5 给水溶解氧的含量、pH值和电导率标准

| 处理方式 | pH（25℃） | 电导率（氢离子交换后，25℃）μs/cm |  | 溶解氧，μg/L | 油，mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 期望值 |  |  |
| 中性处理 | 7.0～8.0（无铜系统） | ≤0.20 | ≤0.15 | 50～250 | ～0 |
| 联合处理 | 8.5～9.0（有铜系统） | ≤0.20 | ≤0.15 | 30～200 | ～0 |
|  | 8.0～9.0（无铜系统） |  |  |  |  |

# 汽轮机凝结水质量标准

5.1 凝结水的硬度、钠和溶解氧的含量和电导率应符合表6的规定。

表6 凝结水的硬度、钠和溶解氧的含量和电导率标准⑴

| 锅炉过热蒸汽压力MPa | 硬度，μmol/L | 钠，μg/L | 溶解氧，μg/L | 电导率（氢离子交换后，25℃）μs/cm |  | 二氧化硅，μg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准值 | 期望值 |  |
| 3.8～5.8 | ≤2.0 | - | ≤50 | - |  | 应保证炉水中二氧化硅含量符合标准 |
| 5.9～12.6 | ≤1.0 | - | ≤50 |  |  |  |
| 12.7～15.6 | ≤1.0 | - | ≤40 | ≤0.30 | <0.20 |  |
| 15.7～18.3 | ≈0 | ≤5⑶ | ≤30⑵ |  |  |  |
| 18.4～25 | ≈0 | ≤5⑶ | <20⑵ | <0.20 | <0.15 |  |
| - 对于用海水、苦咸水及含盐量大而硬度小的水作为汽轮机凝汽器的冷却水时，还应监督凝结水的钠含量等。 - 采用中性处理时，溶解氧应控制在50μg/L～250μg/L；电导率应小于0.20μs/cm。 - 凝结水有混床处理的钠可放宽至10μg/L。 |  |  |  |  |  |  |

5.2 凝结水经氢型混床处理后硬度、二氧化硅、钠、铁、铜的含量和电导率应符合表7的规定。

表7 凝结水经氢型混床处理后硬度、二氧化硅、钠、铁、铜的含量和电导率标准

| 硬度，μmol/L | 电导率（氢离子交换后，25℃）μs/cm |  | 二氧化硅 | 钠 | 铁 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 正常运行值 | μg/L |  |  |  |
| ≈0 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤15 | ≤5⑴ | ≤8 | ≤3 |
| - 凝结水混床处理后的含钠量应能满足炉水处理的要求。 |  |  |  |  |  |  |

# 锅炉炉水质量标准

6.1 汽包炉炉水的含盐量、氯离子和二氧化硅含量，根据制造厂的规范并通过水汽品质专门试验确定，可参考表8的规定控制。

表8 包炉炉水的含盐量、氯离子和二氧化硅含量标准

| 锅炉过热蒸汽压力MPa | 处理方式 | 总含盐量⑴ | 二氧化硅⑴ | 氯离子⑴ | 磷酸根，mg/L |  |  | pH⑴（25℃） | 电导率（25℃）μs/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L |  |  | 单段蒸发 | 分段蒸发 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 净段 | 盐段 |  |  |
| 3.8～5.8 | 磷酸盐处理 | - | - | - | 5～15 | 5～12 | ≤75 | 9.0～11.0 | - |
| 5.9～12.6 |  | ≤100 | ≤2.00⑵ | - | 2～10 | 2～10 | ≤50 | 9.0～10.5 | <150 |
| 12.7～15.6 |  | ≤50 | ≤0.45⑵ | ≤4 | 2～8 | 2～8 | ≤40 | 9.0～10.0 | <60 |
| 15.7～18.3 | 磷酸盐处理 | ≤20 | ≤0.25 | ≤1 | 0.5～3 | - | - | 9.0～10.0 | <50 |
|  | 挥发性处理 | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤0.5 | - | - | - | 9.0～9.5 | <20 |
| - 均指单段蒸发炉水，总含盐量为参考指标。 - 汽包内有洗汽装置时，其控制指标可适当放宽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 汽包炉进行磷酸盐-pH协调控制时，其炉水的Na+与PO3-的摩尔比值，应维持在2.3～2.8。若炉水的Na+与PO3-的摩尔比低于2.3或高于2.8时，可加中和剂进行调节。

# 补给水质量标准

补给水的质量，以不影响给水质量为标准。

7.1 澄清器出水质量标准

澄清器（池）出水水质应满足下一级处理对水质的要求；

澄清器（池）出水浊度正常情况下小于5FTU，短时间小于10FTU。

7.2 进入离子交换器的水，应注意水中浊度、有机物和残余氯的含量。按下列数值控制：

浊度<5FTU（固定床顺流再生）；

浊度<2FTU（固定床对流再生）；

残余氯<0.1mg/L；

化学耗氧量<2mg/L（KMnO430min水浴煮沸法）。

7.3 离子交换器出水标准，一般可按表9控制。

表9 补给水质量标准

| 种类 | 硬度，μmol/L | 二氧化硅，μg/L | 电导率（25℃）μs/cm |  | 碱度，mmol/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 期望值 |  |
| 一级化学除盐系统出水 | ≈0 | ≤100 | ≤5⑵ | - | - |
| 一级化学除盐-混床系统出水⑵ | ≈0 | ≤20 | ≤0.30⑴ | ≤0.20⑴ | - |
| 石灰、二级钠离子交换系统出水 | ≤5.0 | - | - | - | 0.8～1.2 |
| 氢-钠离子交换系统出水 | ≤5.0 | - | - | - | 0.3～0.5 |
| 二级钠离子交换系统出水 | ≤5.0 | - | - | - | - |
| - 离子交换器出水质量应能满足炉水处理的要求 - 对于用一级化学除盐系统加混床出水的一级盐水的电导率可放宽至10μs/cm。 |  |  |  |  |  |

# 减温水质量标准

锅炉蒸汽采用混合减温时，其减温水质量，应保证减温后蒸汽中的钠、二氧化硅和金属氧化物的含量符合蒸汽质量标准表1和表2的规定。

# 疏水和生产回水质量标准

疏水和生产回水质量以不影响给水质量为前提，按表10控制。

表10 疏水和生产回水质量标准

| 名称 | 硬度，μmol/L |  | 铁，μg/L | 油，mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 期望值 |  |  |
| 疏水 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤50 | - |
| 生产回水 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤100 | ≤1（经处理后） |

生产回水还应根据回水的性质，增加必要的化验项目。

# 热网补充水质量标准

热网补充水质量按表11控制。

表11 热网补充水质量标准

| 溶氧，，μg/L | 总硬度，μmol/L | 悬浮物，mg/L |
| --- | --- | --- |
| <100 | <700 | <5 |

# 水内冷发电机的冷却水质量标准

11.1 双水内冷和转子独立循环的冷却水质量，应符合表12的规定。

表12双水内冷和转子独立循环的冷却水质量标准

| 电导率（25℃）μs/cm | 铜，μg/L | pH（25℃） |
| --- | --- | --- |
| ≤5 | ≤40 | >6.8 |

11.2 冷却水的硬度按汽轮发电机的功率规定为：

200MW以下不大于10μmol/L；200MW及以上不大于2μmol/L。

11.3 汽轮发电机定子绕组采用独立密闭循环水系统时，其冷却水的电导率应小于2.0μs/cm。

# 停、备用机组启动时的水、汽质量标准

12.1 锅炉启动后，并汽或汽轮机冲转前的蒸汽质量，可参照表13的规定控制，且在8h内应达到正常运行的标准值。

表13 汽轮机冲转前的蒸汽质量标准

| 炉型 | 锅炉过热蒸汽压力MPa | 电导率（氢离子交换后，25℃）μs/cm | 二氧化硅 | 铁 | 铜 | 钠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μg/kg |  |  |  |
| 汽包炉 | 3.8～5.8 | ≤8.0 | ≤80 | - | - | ≤50 |
|  | 5.9～18.3 | ≤1.0 | ≤60 | ≤50 | ≤15 | ≤20 |
| 直流炉 | - | - | ≤30 | ≤50 | ≤15 | ≤20 |

12.2 锅炉启动时，给水质量应符合表14的规定，且在8h内达到正常运行时的标准值。

表14 锅炉启动时给水质量标准

| 炉型 | 锅炉过热蒸汽压力MPa | 硬度，μmol/L | 铁 | 溶氧 | 二氧化硅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μg/L |  |  |
| 汽包炉 | 3.8～5.8 | ≤10.0 | ≤150 | ≤50 | - |
|  | 5.9～12.6 | ≤5.0 | ≤100 | ≤40 | - |
|  | 12.7～18.3 | ≤5.0 | ≤75 | ≤30 | ≤80 |
| 直流炉 | - | ≈0 | ≤50 | ≤30 | ≤30 |

12.3 机组启动时，凝结水质量可按表15的规定开始回收。

表15 机组启动时凝结水回收标准

| 外状 | 硬度，μmol/L | 铁 | 二氧化硅 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μg/L。 |  |  |
| 无色透明 | ≤10.0 | ≤80 | ≤80 | ≤30 |
| 注：对于滨海电厂还应控制含钠量不大于80μg/L。 |  |  |  |  |

12.4 机组启动时，还严格监督疏水质量，当高、低压加热器的疏水含铁量不大于400μg/L时，可回收。

# 水汽质量劣化时的处理

当水汽质量劣化时，应迅速检查取样是否有代表性：化验结果是否正确；并综合分析系统中水、汽质量的变化，确认判断无误后，应立即向本厂领导汇报情况，提出建议。领导应责成有关部门采取措施，使水、汽质量在允许的时间内恢复到标准值。下列三级处理值的涵义为：

一级处理值——有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性，应在72h内恢复至标准值。

二级处理值——肯定有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性，应在24h内恢复至标准值。

三级处理值——正在进行快速结垢、积盐、腐蚀，如水质不好转，应在4h内停炉。

在异常处理的每一级中，如果在规定时间内尚不能恢复正常，则应采用更高一级的处理方法。对于汽包锅炉，恢复标准值的办法之一是降压运行。

13.1 凝结水（凝结水泵出口）水质异常时的处理值见表16规定。

表16 凝结水水质异常⑴时的处理值

| 项目 |  | 标准值 | 处理值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 电导率（氢离子交换后，25℃）μs/cm | 有混床 | ≤0.20 | 0.20～0.35 | 0.35～0.60 | >0.60 |
|  | 无混床 | ≤0.30 | 0.30～0.40 | 0.40～0.65 | >0.65 |
| 硬度，μmol/L | 有混床 | ≈0 | >2.0 | - | - |
|  | 无混床 | ≤2.0 | >2.0 | >5.0 | >20.0 |
| - 用于海水冷却的电厂，当凝结水中的含钠量大于400μg/L时，应紧急停机。 |  |  |  |  |  |

13.2 锅炉给水水质异常时的处理值，见表17规定。

表17 锅炉给水水质异常的处理值

| 项目 |  | 标准值 | 处理值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| pH（25℃） | 有铜系统 | 9.0～9.5 | <9.0或>9.5 | - | - |
|  | 无铜系统 | 8.8～9.3 | <8.8或>9.3 | - | - |
| 电导率（氢离子交换后，25℃）μs/cm |  | ≤0.30 | 0.30～0.40 | 0.40～0.65 | >0.65 |
| 溶解氧，μg/L |  | ≤7 | >7 | >20 | - |
| - 用于海水冷却的电厂，当凝结水中的含钠量大于400μg/L时，应紧急停机。 |  |  |  |  |  |

13.3 锅炉水水质异常时的处理值，见表18规定。

当出现水质异常情况时，还应测定炉水中氯离子含量、含钠量、电导率和碱度，以便查明原因，采取对策。

表18 锅炉炉水水质异常时的处理值

| 项目 |  | 标准值 | 处理值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| pH | 磷酸盐处理 | 9.0～10.0 | 9.0～8.5 | 8.5～8.0 | <8.0 |
|  | 挥发性处理 | 9.0～9.5 | 9.0～8.0 | 8.0～7.5 | <7.5 |